LF/SE ??????????????

??/??/??????????????

???docs/lf_se_models_algorithms.md

# LF/SE 模型定义、算法原理及求解过程

本文档汇总当前工程中 6 个核心计算模块的建模口径、算法原理和主流程：

| 模块 | 核心类 | 源码 |
| --- | --- | --- |
| 交流潮流 | ACPowerFlowCalc | src/hybrid_power_system_analysis/lfcore/ac_lf.py |
| 直流潮流 | DCPowerFlowCalc | src/hybrid_power_system_analysis/lfcore/dc_lf.py |
| 交直流联合潮流 | HybridPowerFlowCalc | src/hybrid_power_system_analysis/lfcore/hybrid_lf.py |
| 交流状态估计 | ACStateEstimator | src/hybrid_power_system_analysis/secore/ac_se.py |
| 直流状态估计 | DCStateEstimator | src/hybrid_power_system_analysis/secore/dc_se.py |
| 交直流联合状态估计 | HybridStateEstimator | src/hybrid_power_system_analysis/secore/hybrid_se.py |

文档重点说明程序内部实际采用的数组化 PPC 口径。full 结果模式只是在最后把数组结果包装成对象视图或完整结果表，不改变中间计算模型。

## 1. 公共建模约定

### 1.1 E 文件到 PPC

E 文件提供设备拓扑、参数、控制设定和单位信息。读取后先转换成内部 PPC 字典：

| PPC 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| base | 系统功率、电压、电流单位和标幺换算基准 |
| bus | AC 或 DC 节点数组 |
| branch | 普通线路或支路数组 |
| transformer | AC 主变数组 |
| load | ZIP 负荷数组 |
| gen | 发电机或电源数组 |
| shunt | AC 并联补偿数组 |
| zero_branch | 零阻抗支路数组 |
| switch / break | 开关和刀闸数组 |
| dcdc | DC/DC 变流器数组 |
| dcac | DC/AC 变流器数组 |
| acac | AC/AC 变流器数组 |
| _topology_arrays | 拓扑分析后的存活节点、母线、岛、设备端点索引 |

有名值输入通过 p_unit、u_unit、i_unit 自动转换为 p_scale、u_scale、i_scale，再进入标幺计算。相角文件值使用度，内部计算使用弧度。

### 1.2 拓扑和设备状态

公共状态字段：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| idx | 节点或设备编号 |
| name | 设备名称，用于量测和输出定位 |
| run_stat | 运行状态，1 表示参与计算 |
| status | 开关类设备闭合状态，1 表示闭合 |
| i_node / j_node | 两端节点 |
| node | 单端设备接入节点 |

拓扑处理完成后，只保留带有效参考源或电压源的存活岛。零阻抗支路、闭合开关和闭合刀闸不以极小阻抗代替，而是在 LF 中作为约束和显式电流状态处理，在 SE 中做状态压缩或显式电流状态处理。

### 1.3 结果模式

LF 和 SE 都支持 result_mode：

| 模式 | 计算中间过程 | 最终输出 |
| --- | --- | --- |
| none | 数组化 | 不构造结果对象，只保留收敛信息和最终状态 |
| array | 数组化 | 返回数组结果，不构造 full 表和对象视图 |
| summary | 数组化 | 构造摘要统计 |
| full | 数组化 | 最后构造完整结果对象、结果表或对象回填 |

当前实现的原则是：无论 none/array/summary/full，主计算过程都按 array-only 路径执行，避免同一份数据同时维护对象网络和数组网络。

## 2. 潮流模型定义

### 2.1 AC 潮流模型

AC 潮流采用极坐标 Newton-Raphson。节点复电压为：

V_i_complex = V_i * exp(j * theta_i)

主要设备：

| 设备 | 模型 |
| --- | --- |
| ACNode | 电压幅值和相角载体，按发电机控制分成 PQ、PV、Slack |
| ACBranch | 串联阻抗 r + jx，线路充电电纳 b 两端平分 |
| ACTransformer | T 型单端对地模型，gt/bt 是 i 侧单端对地电导和电纳 |
| ACLoad | ZIP 负荷，P = pbase*(pv0 + pv1*V + pv2*V^2)，Q 同理 |
| ACGenerator | 支持 PQ/P/PV/V/SLACK/PH 等控制 |
| ACShuntCompensator | 按并联导纳、定无功或电压控制语义参与计算 |
| ACZeroBranch / ACSwitch / ACBreak | 闭合时按零阻抗约束和显式电流状态处理 |
| ACACConverter | 交流柔性互联设备，两端都是 AC 节点，状态为两端 P/Q |

状态向量：

x_ac = [theta_unknown, V_unknown, phi_re, phi_im]

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| theta_unknown | 非参考节点相角 |
| V_unknown | PQ 节点电压幅值 |
| phi_re/phi_im | 零阻抗连通分量辅助势变量，用于表达零阻抗支路电流 |

节点类型由发电机控制决定：

| 控制 | 节点类型 | 方程 |
| --- | --- | --- |
| PQ | PQ | P/Q 平衡 |
| P | PV 语义中的定 P | P 平衡，电压约束由其他电压源或拓扑决定 |
| PV | PV | P 平衡，V 固定 |
| V/SLACK/PH | Slack | V 和相角固定，承担平衡功率 |

主变 stamp：

y = 1 / (r + j*x)
yt = gt + j*bt
tapc = tap * exp(j*shift)
Yff = (y + yt) / (tapc * conj(tapc))
Yft = -y / conj(tapc)
Ytf = -y / tapc
Ytt = y

该模型与 MATPOWER 标准 branch 的两端平分 BR_B 不完全等价。

### 2.2 DC 潮流模型

DC 潮流使用节点电压 Newton。普通 DC 支路按电阻模型：

I_ij = (V_i - V_j) / r
P_i = V_i * I_ij
P_j = -V_j * I_ij

主要设备：

| 设备 | 模型 |
| --- | --- |
| DCNode | 直流节点电压 |
| DCBranch | 电阻支路 |
| DCLoad | 电压相关 ZIP 负荷 |
| DCGenerator | 支持 P/V/I 控制 |
| DCZeroBranch / DCSwitch / DCBreak | 闭合时按等电位约束或显式电流处理 |
| DCDCConverter | 两端 DC 变换设备，使用 r1 + 理想变换 + r2 损耗模型 |

状态向量：

x_dc = [V, phi, P_dcdc]

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| V | 存活 DC 节点电压 |
| phi | 零阻抗辅助势变量 |
| P_dcdc | DCDC 端口功率状态，array/summary/none 模式下对部分端口可闭式回算 |

DCDC 控制采用双端控制字段：

i_control_type, j_control_type in {CTRL_P, CTRL_V, CTRL_I, SLACK}

约束规则是：一端必须为 CTRL_P/CTRL_V/CTRL_I，另一端必须为 SLACK。定功率、定电压、定电流端给出控制方程，Slack 端由损耗方程和平衡关系确定。

### 2.3 Hybrid 潮流模型

Hybrid 潮流不是顺序调用 AC 和 DC，而是拼成一个全局 Newton 系统：

x_hybrid = [x_ac, x_dc, x_dcac, x_acac]

| 子向量 | 内容 |
| --- | --- |
| x_ac | AC 子系统状态 |
| x_dc | DC 子系统状态 |
| x_dcac | 每台 DCAC 的 [P_DC, P_AC, Q_AC] |
| x_acac | 每台 ACAC 的 [P_i, Q_i, P_j, Q_j] |

DCAC 变流器模型：

Vdc^2 * Vac^2 * (Pdc + Pac)
- r1 * Pdc^2 * Vac^2
- r2 * (Pac^2 + Qac^2) * Vdc^2 = 0

控制类型：

| control_type | 控制方程 |
| --- | --- |
| DCV | DC 端电压固定 |
| ACV | AC 端电压固定，旧输入别名 PH 也按 ACV 处理 |
| ACP | AC 端有功固定，旧输入别名 PQ 也按 ACP 处理 |

ACAC 变流器模型：

Vi^2 * Vj^2 * (P_i + P_j)
- r1 * (P_i^2 + Q_i^2) * Vj^2
- r2 * (P_j^2 + Q_j^2) * Vi^2 = 0

控制类型：

| control_type | i 端 | j 端 |
| --- | --- | --- |
| PQQ | 定 P、定 Q | 定 Q |
| PVQ | 定 P、定 V | 定 Q |
| PQV | 定 P、定 Q | 定 V |
| PVV | 定 P、定 V | 定 V |

ACACConverter 当前属于 AC 模型设备。导出 MATPOWER/PYPOWER case 时，两端口会按端口功率方向投影为 PQ 负荷或 PQ/PV/PH 电源。

### 2.4 元件支路结构图与运行方程

本节给出 LF 和 SE 共用的设备运行方程。除特别说明外，端口功率正方向约定为从节点流入设备；发电机出力正方向为从设备注入节点。AC 复电压记为 U_i = V_i * exp(j*theta_i)，端口复功率为 S_i = P_i + jQ_i = U_i * conj(I_i)。

#### ACBranch

支路结构：

j*b/2                 j*b/2
           |                     |
AC i o-----+----[ r + j*x ]------+-----o AC j
           |                     |
         ground                ground

运行方程：

z = r + j*x
y = 1 / z
I_i = (y + j*b/2) * U_i - y * U_j
I_j = -y * U_i + (y + j*b/2) * U_j
S_i = U_i * conj(I_i)
S_j = U_j * conj(I_j)

i_p/i_q/i_c、j_p/j_q/j_c 分别由 S_i、S_j 和端口电流幅值回填。

#### ACTransformer

支路结构：

AC i o--[ tap∠shift ]--o a--[ r + j*x ]--o AC j
                         |
                       gt+j*bt
                         |
                       ground

运行方程：

y = 1 / (r + j*x)
yt = gt + j*bt
tapc = tap * exp(j*shift)
Yff = (y + yt) / (tapc * conj(tapc))
Yft = -y / conj(tapc)
Ytf = -y / tapc
Ytt = y
I_i = Yff * U_i + Yft * U_j
I_j = Ytf * U_i + Ytt * U_j
S_i = U_i * conj(I_i)
S_j = U_j * conj(I_j)

gt/bt 是 i 侧单端对地导纳，不是线路两端平分充电电纳。

#### ACLoad

支路结构：

AC i o----[ ZIP load ]----ground

运行方程：

P_load(V_i) = pbase * (pv0 + pv1 * V_i + pv2 * V_i^2)
Q_load(V_i) = qbase * (qv0 + qv1 * V_i + qv2 * V_i^2)
S_load = P_load + j*Q_load
I_load = conj(S_load / U_i)

负荷正值表示从节点吸收功率，在节点功率平衡中作为负注入。

#### ACGenerator

支路结构：

generator ----> AC i

运行方程和控制约束：

| 控制 | 方程或约束 | 结果回填 |
| --- | --- | --- |
| PQ | P_gen = p_set, Q_gen = q_set | 固定出力 |
| P | P_gen = p_set | Q_gen 由节点无功平衡或结果分摊得到 |
| PV | P_gen = p_set, V_i = v_set | Q_gen 由无功平衡得到 |
| V/SLACK/PH | V_i = v_set, theta_i = theta_set | P_gen/Q_gen 承担岛内平衡功率 |

多台发电机接在同一节点时，平衡功率按 alpha 或内部分摊规则分配。

#### ACShuntCompensator

支路结构：

AC i o----[ g_set + j*b_set or Q/V control ]----ground

运行方程：

Y_sh = g_set + j*b_set
I_sh = Y_sh * U_i
S_sh = U_i * conj(I_sh)
P_sh = V_i^2 * g_set
Q_sh = -V_i^2 * b_set

当设备采用定 Q 控制时，Q_sh = q_set。当采用电压控制时，SE 中可把 shunt 无功作为显式状态，用电压量测或控制约束约束该状态。

#### ACZeroBranch / ACSwitch / ACBreak

支路结构：

AC i o----[ zero impedance / closed switch ]----o AC j

运行方程：

U_i - U_j = 0
I_ij = phi_i - phi_j
I_i = I_ij
I_j = -I_ij
S_i = U_i * conj(I_i)
S_j = U_j * conj(I_j)

闭合开关和闭合刀闸按零阻抗支路处理；断开设备不参与拓扑和方程。为消除 phi 平移自由度，每个零阻抗连通分量固定一个 phi = 0。

#### ACACConverter

支路结构：

AC i o----[ r1 + ideal AC/AC converter + r2 ]----o AC j

端口状态：

x_acac = [P_i, Q_i, P_j, Q_j]

损耗方程：

V_i^2 * V_j^2 * (P_i + P_j)
- r1 * (P_i^2 + Q_i^2) * V_j^2
- r2 * (P_j^2 + Q_j^2) * V_i^2 = 0

控制方程：

P_i - p_set = 0

其余两条控制方程由 control_type 决定：

| 控制 | i 端方程 | j 端方程 |
| --- | --- | --- |
| PQQ | Q_i - i_q_set = 0 | Q_j - j_q_set = 0 |
| PVQ | V_i - i_v_set = 0 | Q_j - j_q_set = 0 |
| PQV | Q_i - i_q_set = 0 | V_j - j_v_set = 0 |
| PVV | V_i - i_v_set = 0 | V_j - j_v_set = 0 |

端口功率正值表示对应 AC 节点向变流器送入功率；负值表示变流器向节点注入功率。

#### DCBranch

支路结构：

DC i o----[ r ]----o DC j

运行方程：

I_ij = (V_i - V_j) / r
P_i = V_i * I_ij
P_j = -V_j * I_ij

P_i + P_j = r * I_ij^2 为支路损耗。

#### DCLoad

支路结构：

DC i o----[ ZIP load ]----ground

运行方程：

P_load(V_i) = pbase * (pv0 + pv1 * V_i + pv2 * V_i^2)
I_load = P_load / V_i

负荷正值表示从 DC 节点吸收功率。

#### DCGenerator

支路结构：

DC source ----> DC i

运行方程和控制约束：

| 控制 | 方程或约束 | 结果回填 |
| --- | --- | --- |
| CTRL_P / P | P_gen = p_set | I_gen = P_gen / V_i |
| CTRL_I / I | I_gen = i_set | P_gen = V_i * i_set |
| CTRL_V / V | V_i = v_set | P_gen 承担 DC 岛平衡功率 |

#### DCZeroBranch / DCSwitch / DCBreak

支路结构：

DC i o----[ zero resistance / closed switch ]----o DC j

运行方程：

V_i - V_j = 0
I_ij = phi_i - phi_j
P_i = V_i * I_ij
P_j = -V_j * I_ij

闭合开关和闭合刀闸按等电位约束处理；断开设备不参与方程。SE 中只有当量测需要显式电流时，才为 DCZeroBranch 创建电流状态。

#### DCDCConverter

支路结构：

DC i o----[ r1 + ideal DC/DC converter + r2 ]----o DC j

端口状态：

x_dcdc = [P_i, P_j]

损耗方程：

V_i^2 * V_j^2 * (P_i + P_j)
- r1 * P_i^2 * V_j^2
- r2 * P_j^2 * V_i^2 = 0

控制方程由 i_control_type 和 j_control_type 决定，且只能一端为控制端，另一端为 SLACK：

| 控制端类型 | 控制方程 |
| --- | --- |
| CTRL_P | P_terminal - p_set = 0 |
| CTRL_V | V_terminal - v_set = 0 |
| CTRL_I | P_terminal - i_set * V_terminal = 0 |
| SLACK | 不直接给控制方程，由损耗方程和节点平衡确定 |

端口功率正值表示对应 DC 节点向 DCDC 送入功率。

#### DCACConverter

支路结构：

DC d o----[ r1 + ideal DC/AC converter + r2 ]----o AC a

端口状态：

x_dcac = [P_DC, P_AC, Q_AC]

损耗方程：

V_dc^2 * V_ac^2 * (P_DC + P_AC)
- r1 * P_DC^2 * V_ac^2
- r2 * (P_AC^2 + Q_AC^2) * V_dc^2 = 0

控制方程：

| control_type | 第一控制方程 | 第二控制方程 |
| --- | --- | --- |
| DCV | V_dc - v_dc_set = 0 | Q_AC - q_ac_set = 0 |
| ACV | V_ac - v_ac_set = 0 | Q_AC - q_ac_set = 0 |
| ACP | P_AC - p_ac_set = 0 | Q_AC - q_ac_set = 0 |

端口功率正值表示对应 AC 或 DC 节点向 DCAC 送入功率。ACV 表示交流侧定电压，也就是旧模型语义里的交流侧 PH 模式。

## 3. 潮流算法原理

### 3.1 Newton-Raphson 方程

LF 的基本形式为：

F(x) = 0
J(x) * dx = F(x)
x <- x - dx

收敛判据：

normF = ||F(x)||_inf < tol

tol/max_iter/min_voltage/divergence_threshold 来自 lf.para，也可由命令行或构造函数覆盖。

### 3.2 AC LF 求解过程

ACPowerFlowCalc.run() 主流程：

prepare()，构建 AC PPC 拓扑、存活节点、节点类型、状态索引。

生成 Y 矩阵、负荷数组、发电机控制数组、零阻抗约束数组。

构造初始状态，平衡节点和 PV 节点电压按设定值固定。

每轮计算 F_ac(x)，包括 P/Q 平衡和零阻抗等值约束。

构造稀疏 Jacobian。

使用线性求解器解 J dx = F，更新 x = x - dx。

收敛后计算节点电压、支路端口功率、电流、发电机平衡功率和负荷实际功率。

默认线性求解器是 pyklu，不可用或失败时回退到 SciPy SuperLU。

### 3.3 DC LF 求解过程

DCPowerFlowCalc.run() 主流程：

prepare()，构建 DC PPC 拓扑、存活节点、参考电压源和 DCDC 索引。

构造电导矩阵、负荷数组、零阻抗约束和 DCDC 控制数组。

构造初始状态。

每轮计算节点功率平衡、定电压约束、零阻抗等电位约束、DCDC 控制和损耗方程。

构造稀疏 Jacobian 并解线性方程。

收敛后回填节点电压、支路功率、负荷功率、电源功率、DCDC 两端功率和电流。

默认线性求解器是 pyklu，失败时回退到 SciPy SuperLU。含复杂 DC 耦合的 Hybrid 求解通常默认使用 umfpack，用于规避部分 KLU 失败场景。

### 3.4 Hybrid LF 求解过程

HybridPowerFlowCalc.run() 主流程：

读取或接收 hybrid PPC，拆出 AC PPC、DC PPC、DCAC、ACAC。

prepare() 分别准备 AC 和 DC 子求解器，并缓存跨域设备的节点位置、控制码、方程行列索引。

若只有纯 AC 或纯 DC 且无跨域设备，直接复用单域 Newton 块，避免全局包装。

含耦合设备时构造全局残差：

AC 子残差。

DC 子残差。

DCAC 的 AC/DC 端功率注入。

ACAC 的两端 AC 功率注入。

DCAC/ACAC 损耗和控制方程。

构造全局 Jacobian，AC/DC 子块和变流器耦合块统一拼接。

解全局 J dx = F 并更新。

收敛后按 result_mode 输出 AC、DC、DCAC、ACAC 数组或完整结果。

默认求解器选择：

| 场景 | 默认求解器 |
| --- | --- |
| AC-only hybrid | pyklu |
| 含 DC 或跨域耦合 | umfpack |
| 指定求解器不可用或失败 | 回退 SciPy SuperLU |

## 4. 状态估计模型定义

### 4.1 量测模型

SE 量测文件使用 <Measurement>：

idx name dev_type dev_name meas_type weight valid value

读取后转成量测 PPC/量测数组，核心字段包括：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| value | 标幺或弧度量测值 |
| weight | WLS 权重 |
| valid | 是否有效 |
| status_code | 正常、无效、伪量测等结构化状态 |
| device_type_code | 整数设备类型 |
| device_pos | 设备在 PPC 表中的行号或局部位置 |
| meas_type_code | 整数量测类型 |

主路径不依赖字符串查找设备。字符串字段主要用于文件解析初期、输出展示和诊断信息。

### 4.2 AC SE 状态

AC SE 状态向量：

x_ac_se = [theta_non_ref, V_all, I_zero_re, I_zero_im, P/Q_gen, P/Q_load, Q_shunt, P/Q_acac]

实际状态布局会按可计算设备压缩：

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| theta_non_ref | 每个 AC 岛去掉一个参考角后的相角状态 |
| V_all | 存活节点电压状态 |
| I_zero_re/I_zero_im | ACZeroBranch/ACSwitch/ACBreak 需要的显式电流状态 |
| P/Q_gen | 发电机出力显式状态 |
| P/Q_load | 负荷功率显式状态 |
| Q_shunt | 电压控制 shunt 无功显式状态 |
| P/Q_acac | ACAC 两端端口功率状态 |

零阻抗或开关两端节点的电压/相角状态按 zero tie 压缩到等值状态列，但设备自身量测仍可通过显式电流状态或端口函数表达。

### 4.3 DC SE 状态

DC SE 状态向量：

x_dc_se = [V_all, I_switch_or_zero, P_dcdc_from, P_dcdc_to, P_v_generator]

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| V_all | 存活 DC 节点电压 |
| I_switch_or_zero | DCSwitch 或实际需要的 DCZeroBranch 显式电流 |
| P_dcdc_from/P_dcdc_to | DCDC 两端功率 |
| P_v_generator | 定电压 DCGenerator 的平衡功率 |

对没有功率或电流量测需求的 DCZeroBranch，不强制创建电流状态，避免无意义自由度。

### 4.4 Hybrid SE 状态

Hybrid SE 使用紧凑统一状态：

x_hybrid_se = [
  AC theta/V/zero current,
  DC V/zero current,
  DCDC powers,
  DC V-generator powers,
  DCAC powers,
  ACAC powers
]

其中 AC/DC 单域状态尽量复用对应 SE 的 PPC 和拓扑数组，跨域设备按端口功率状态进入统一 WLS。

## 5. 状态估计算法原理

### 5.1 WLS 目标函数

状态估计采用加权最小二乘：

min 0.5 * r(x).T * W * r(x)
r(x) = z - h(x)

其中：

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| z | 有效量测值 |
| h(x) | 由当前状态计算的量测函数 |
| W | 对角权重矩阵 |
| r | 残差 |

每轮线性化：

H = dh/dx
G = H.T * W * H
rhs = H.T * W * r
G * dx = rhs
x <- x + step * dx

step 由线搜索确定，用于保证目标函数下降并保护电压下限。

### 5.2 可观测性

可观测性判据：

rank(H) == state_count

实现上优先复用正规矩阵、Cholesky 或稀疏因子信息。只有在必要时才退化到更昂贵的秩分析。不可观测时会返回弱状态或自由度信息。

### 5.3 伪量测

伪量测用于补足可观测性，权重低于真实量测。主要来源：

| 类型 | 典型内容 |
| --- | --- |
| 设备缺失量测 | 发电机、负荷、shunt、变流器等缺少关键 P/Q/V 量测 |
| 拓扑约束 | 零阻抗等值、开关等值、电压差或角差约束 |
| 定向可观测性补强 | 针对可观测性弱方向生成少量 targeted pseudo |

生成伪量测时使用 device_type_code/device_pos/meas_type_code 直接定位，不在主路径通过名字反查设备。

### 5.4 坏数据辨识

坏数据使用归一化残差：

rN_i = |r_i| / sqrt(R_ii - h_i * G^-1 * h_i.T)

当 rN_i > bad_threshold 时，量测被标记为坏数据。remove_bad_data=True 时可迭代剔除最大归一化残差量测，剔除次数受 max_remove 限制。

result_mode="array" 不跳过坏数据识别。坏数据识别如需构造展示项，会在最后阶段按已有数组行构造，不影响 WLS 主路径。

## 6. 状态估计求解过程

### 6.1 AC SE 流程

ACStateEstimator.run() 主流程：

加载 AC E 文件，构建 AC PPC 和拓扑数组。

加载 .meas，解析为量测 PPC/量测数组。

根据设备类型码、设备位置、量测类型码生成量测计划。

转换量测到标幺值和弧度，过滤无效量测和离线设备量测。

根据 flat_start 选择平启动或 AC LF 种子。

添加必要伪量测和 targeted observability pseudo。

构建状态布局、量测函数计划、Jacobian 固定 pattern 或刷新计划。

WLS 迭代：

计算 h(x) 和残差。

刷新稀疏 Jacobian data。

构造 lower normal CSC 或 solver-ready 正规方程。

求解 dx，线搜索更新。

可观测性分析和坏数据辨识。

根据 result_mode 构造数组、摘要或完整 SEResult。

### 6.2 DC SE 流程

DCStateEstimator.run() 与 AC SE 保持同类结构：

加载 DC E 文件，构建 DC PPC 和拓扑数组。

加载量测 PPC，建立整数码量测计划。

转换单位并过滤无效量测。

平启动或运行 DC LF 生成种子。

添加电源、负荷、DCDC、拓扑约束等伪量测。

构建 DC 状态布局和按设备类别分组的量测计划。

WLS 迭代，刷新 h/H/G/rhs 并求解。

可观测性分析、坏数据辨识和结果输出。

DC SE 与 AC SE 的差异主要来自物理模型：DC 没有相角和无功；DCSwitch/DCDC/定电压电源状态替代 AC 中的 Q、相角和零阻抗复电流模型。

### 6.3 Hybrid SE 流程

HybridStateEstimator.run() 主流程：

读取 hybrid E 文件，拆成 AC PPC、DC PPC、DCAC、ACAC。

构建 hybrid topology，确认 AC/DC 子岛和跨域设备连通关系。

根据 flat_start 选择平启动或运行 HybridPowerFlowCalc 生成物理一致种子。

加载 .meas，将 AC、DC、DCDC、DCAC、ACAC 量测统一成数组计划。

构建紧凑状态布局，AC zero tie 状态压缩，DC zero/switch 状态按量测需求保留。

active measurement 走快速评估路径，只处理有效量测行。

_assemble_jacobian() 按 AC、DC、变流器分块刷新 Jacobian。

构造正规方程并求解 WLS 修正量。

可观测性、坏数据辨识、结果输出。

纯 AC 或纯 DC 文件进入 hybrid_se 时，会跳过不存在的子系统和跨域设备。但若只关心单域调试，ac_se 或 dc_se 更便于定位。

## 7. 六个模块的差异对照

| 维度 | ac_lf | dc_lf | hybrid_lf | ac_se | dc_se | hybrid_se |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数学问题 | 非线性方程 | 非线性方程 | 全局非线性方程 | WLS | WLS | 全局 WLS |
| 主要状态 | theta/V/phi | V/phi/DCDC P | ac_x/dc_x/DCAC/ACAC | AC 紧凑估计状态 | DC 紧凑估计状态 | AC/DC/变流器紧凑状态 |
| 主要矩阵 | J = dF/dx | J = dF/dx | 全局 J | H 和 G=H.TWH | H 和 G=H.TWH | 全局 H/G |
| 参考自由度 | 每个 AC 岛一个角参考 | 每个 DC 岛一个电压源 | AC/DC 子岛分别处理 | 每个 AC 岛去掉一个角自由度 | 电压源和量测共同约束 | AC 角参考、DC 电压源和跨域量测共同约束 |
| 零阻抗处理 | 显式 phi_re/phi_im | 显式 phi | 复用 AC/DC 子模型 | zero tie 压缩加必要电流状态 | 按量测需求保留电流状态 | AC/DC 分别按紧凑策略处理 |
| 线性求解 | 稀疏直接解 | 稀疏直接解 | 稀疏直接解 | 正规方程求解 | 正规方程求解 | 正规方程求解 |
| 结果模式 | none/array/summary/full | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |

## 8. 调用和调试建议

### 8.1 选择求解器

| 场景 | 推荐入口 |
| --- | --- |
| 纯 AC 潮流 | ac_lf.py |
| 纯 DC 潮流 | dc_lf.py |
| 含 DCAC、DCDC、ACAC 或混合拓扑潮流 | hybrid_lf.py |
| 纯 AC 状态估计调试 | ac_se.py |
| 纯 DC 状态估计调试 | dc_se.py |
| 混合系统状态估计 | hybrid_se.py |
| 统一入口批量验证 | hybrid_lf.py / hybrid_se.py |

### 8.2 性能测试口径

冷启动端到端：单独启动 Python 进程，包含 import、文件加载、PPC 构造、拓扑、计算和输出。

计算核心耗时：复用已加载进程，统计 prepare/run/estimate/linear_solve/jacobian/normal_equations 等内部阶段。

大规模对比建议使用 result_mode="array" 或 result_mode="none"，避免 full 结果对象构造掩盖计算核心耗时。

### 8.3 结果一致性检查

LF 与 SE 对比时，应优先检查：

| 对比项 | 说明 |
| --- | --- |
| 节点电压幅值 | AC/DC 都适用 |
| AC 相角 | 注意每个 AC 岛参考角选择 |
| 设备端口 P/Q/I | AC 设备和变流器 |
| DC 设备 P/I | DC 支路、电源、负荷和 DCDC |
| 残差和目标函数 | 判断收敛质量 |
| 伪量测和坏数据分布 | 判断量测质量和可观测性 |

与 MATPOWER/PYPOWER 对比时，需要注意本工程 ACTransformer 的 gt/bt 是单端对地 T 型模型，不能无损映射成 MATPOWER branch 的两端平分 BR_B。